- 2.3 建设项目简介

建设项目名称：曲靖市立度志锦石化有限公司曲靖三江加油站及附属设施建设项目（以下简称“加油站”）

拟建加油站位于云南省曲靖市经济技术开发区三江大道与长征路（翠峰北路）交叉口东南侧，属于新建项目。整个项目占地5240m2，总建筑面积6398.125m2，整个平面分商业楼部分和加油站部分。

商业楼占地面积653.47m2，建筑面积地上5110.18m2，地下287.03m2，商业楼内1-4层拟设置为商铺，5-8层拟设置为办公场所（内设有办公室、党建活动室、档案室），地下室拟设置为停车场，室外配套设置有配电室、箱式变压器、风井、消防扑救场所等。

加油站部分整个平面分为加油区（油罐区、卸油区）、站房、辅助区。加油站拟在车行道下设5个卧式埋地FF双层复合材料油罐（5个油罐，分成2个罐区布置）：1个30m30#柴油罐、2个30m392#汽油罐、1个30m395#汽油罐、1个30m398#汽油罐，储罐总容积150m3，储存能力（柴油折半）135m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表3.0.9加油站的等级划分规定，该新建站为二级加油站。加油站拟设置6台四枪加油机，加油站采用潜油泵加油工艺；汽油加油、卸油工艺均设计有油气回收系统，加油为二次油气回收，卸油为一次油气回收。

加油站拟设置的5台卧式埋地FF双层复合材料油罐均为新购，双层油罐夹层内均装设有油料渗漏检测仪，配置潜油泵5台，带高位报警电子液位计5套。新建加油区设加油岛6座，配置四枪三油品潜油泵型汽油（卡机联接、带油气回收）加油机6台。

新建2层框架结构站房，站房占地面积199.83m2,站房一层内设置便利店、卫生间、储藏间、办公室、配电间，二层设置有会议室，值班室、储藏间、工具间、办公室、卫生间、机柜间等；新建两座罩棚，罩棚一投影面积为552.95m2，罩棚二投影面积为441.66m2，加油站内配套拟设置化粪池、环保沟、截水沟、减速带等设施。

项目基本情况见表2-1：

表2-1  项目基本情况表

| 加油站名称 |  | 曲靖市立度志锦石化有限公司曲靖三江加油站及附属设施建设项目 |  |  |  |  |  | 负责人 | 杨承征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 |  | 云南省曲靖市麒麟区曲靖市三江大道与翠峰北路交叉口东南侧 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 13887436634 |
| 安全预评价单位 |  | 昭通市鼎安科技有限公司 |  |  |  |  | 资质证书编号 |  | APJ-（云）-005 |
| 占地面积 |  | 5240.00m2 | 储存能力（柴油折半） |  | 135m3 |  |  | 加油站级别 | 二级 |
| 加油机数量 |  | 6台 | 加油枪数量 |  | 24支 |  |  | 总投资 | 6892.35万元 |
| 建、构筑物情况 | 名称 | 结构类型 | 耐火等级 | 火灾危险类别 |  | 层数 |  | 高 度（m） | 面积 |
|  | 罩棚一 | 型钢结构 | 二级 | 甲类 |  | 一层 |  | 7.8 | 552.95m2（投影面积） |
|  | 罩棚二 | 型钢结构 | 二级 | 甲类 |  | 一层 |  | 7.8 | 441.66m2（投影面积） |
|  | 站房 | 框架结构 | 二级 | 丙类 |  | 二层 |  | 7.85 | 199.83m2（占地面积） |
|  | 商业楼 | 框架结构 | 二级 |  |  | 八层 |  | 32 | 653.47m2（占地面积） |
| 储 罐 情 况 | 序号 | 油品名称及编号 | 单罐容积（m3）个数 |  | 材 质 |  |  | 形 式 | 说 明 |
|  | 1 | 0#柴油 | 30m3×1 |  | FF双层罐 |  |  | 卧式埋地 | 新购 |
|  | 2 | 92#汽油 | 30m3×2 |  | FF双层罐 |  |  | 卧式埋地 | 新购 |
|  | 3 | 95#汽油 | 30m3×1 |  | FF双层罐 |  |  | 卧式埋地 | 新购 |
|  | 4 | 98#汽油 | 30m3×1 |  | FF双层罐 |  |  | 卧式埋地 | 新购 |
| 加油站主要消防安全设施工、器具拟配置情况 |  | 名 称 | 型号、规格 |  | 数 量 |  |  | 状 况 | 备 注 |
|  |  | 干粉灭火器 | MFZ\abc5 |  | 20具 |  |  | 新购 | 站房、加油区、卸油区、油罐区 |
|  |  | 手推式干粉灭火器 | MFTZ\35 |  | 2台 |  |  | 新购 | 卸油区、油罐区 |
|  |  | CO2灭火器 | MFZ\abc4 |  | 6具 |  |  | 新购 | 配电室 |
|  |  | 灭火毯 |  |  | 12块 |  |  | 新购 | 加油区、卸油区 |
|  |  | 消防沙池 | 2m3 |  | 1个 |  |  | 新购 | 卸油区 |
| 拟设置的安全警示标识 |  | 交通限速、严禁烟火、禁止打手机、进出站箭头指示标识、禁火标识、禁止攀登、高压危险等等 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.4 项目建设条件

- 2.4.1 地理位置和交通条件

拟建加油站位于云南省曲靖市麒麟区三江大道与翠峰北路交叉口东南侧。地理坐标为东经103°46´11”，北纬25°30′59”。加油站北面为三江大道，西侧为翠峰北路，交通十分便利。加油站其交通地理位置见图2-1。

图2-1  拟建项目交通地理位置图

- 2.4.2 周边情况

拟建项目位于云南省曲靖市麒麟区曲靖市三江大道与翠峰北路交叉口东南侧。拟建项目北面距项目用地红线30m处是三江大道，120m处是龙尚熙缘宴会馆；西北面距离用地红线185m处是晶苑花园小区；西面20m处是翠峰北路，82m处是冶金小区；南面紧邻站址边界是空地，目前用于临时停车，134m处是卡丁车俱乐部，距离用地红线8.7m处是新天马汽配城，新天马汽配城内靠近项目一侧是一排6层民房建筑，一层为商铺，分别为融阁御府营销中心、商店、德联汽车养护店、风火轮汽车服务店、倍耐力轮胎店、惠兴网络宾馆、源味缘农家菜馆。新天马汽配城内距离站址边界118m处有经开区育才学校和幼儿园，54m处有六一幼儿园；东面紧邻用地红线是进入新天马汽配城的内部道路，道路边上紧邻项目用地红线设置有青桔电单车换电柜和10kV箱式变电站，25m处是融阁御府待建地块，165m处是融阁御府住宅区。沿三江大道中心绿化带内有一条10kV电力线，距拟建项目用地红线60m；沿翠峰北路中心绿化带内有一条110kV电力线，距拟建项目用地红线50m；项目周围35m范围内无重要公共建筑物，无一、二类保护物、无铁路、无保护景点及文物古迹等。拟建加油站场地上空无架空电力线、通讯线跨越，满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的防火要求。

站址周围200m范围内无湖泊、风景名胜区和自然保护区，无供水水源、及水源保护区，无《工业企业总平面设计规范》等法律、法规规定予保护的其他区域。站内设施与站外设施的安全距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。加油站周边环境图见图2-2，其周边情况详见表2-2。

表2-2  周边情况表

| 序号 | 单位（村庄）名称 | 建筑类别 | 方位 | 距项目用地红线 距离（m） | 24h人员数量（人） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三江大道 | 次干路 | 北 | 30 | 不定 | 最近距离 |
|  | 龙尚熙缘宴会馆 | 重要公共建筑物 | 北 | 120 | 100人以上 | 最近距离 |
|  | 晶苑花园小区 | 一类民用建筑 | 西北 | 185 | 100人以上 | 最近距离 |
|  | 翠峰北路 | 次干路 | 西 | 20 | 不定 | 最近距离 |
|  | 冶金小区 | 一类民用建筑 | 西 | 82 | 100人以上 | 最近距离 |
|  | 临时停车场 | 停车场 | 南 | 紧邻 | 不定 | 最近距离 |
|  | 新天马汽配城 | 一类民用建筑、火花散发点 | 南 | 8.7 | 100人以上 | 最近距离 |
|  | 融阁御府待建地块 | 空地 | 东 | 25 | 0 | 最近距离 |
|  | 融阁御府住宅区 | 二类民用建筑 | 东 | 165 | 100人以上 | 最近距离 |
|  | 110kV电力线 | 架空电力线 | 西 | 50 | 0 | 最近距离 |
|  | 10kV电力线 | 架空电力线 | 北 | 60 | 0 | 最近距离 |
|  | 青桔电单车换电柜 | 丙类物品生产厂房 | 西 | 紧邻 | 0 | 最近距离 |
|  | 10kV箱式变电站 | 室外变电站（丙类物品生产厂房） | 西 | 紧邻 | 0 | 最近距离 |
|  | 经开区育才学校和幼儿园 | 重要公共建筑物 | 东南 | 118 | 100人以上 | 最近距离 |
|  | 六一幼儿园 | 一类民用建筑 | 南 | 54 | 100人以上 | 最近距离 |
|  | 卡丁车俱乐部 | 二类保护物 | 南 | 134 | 不定 | 最近距离 |