昭通市鼎安科技有限公司安全评价项目现场勘验记录

项目名称：云南中琸能源有限公司加油站新建项目安全验收评价

勘验结果：

1、中琸加油站位于勐海县勐阿镇曼迈村委会曼播村民小组，为二级站；主要经营92#汽油、95#汽油、柴油。

2、5个SF双层卧式储罐，其中：2个50m³0#柴油罐、1个50m³92#汽油罐、1个20m³92#汽油罐、1个30m³95#汽油罐。6座加油岛、安装6台双枪潜油泵型加油机；

3、根据现场勘验情况，周边环境和总图布置能满足改造要求，拟采用的工艺、技术和装备符合相关标准和规范要求，在收集齐全资料的情况下，可以编制安全预评价报告，但需注意项目的设计变更情况，以及竣工图（爆炸危险区域划分图、管线布置图等）与现场的符合性。

4、现场存在问题：①通气管无油品标识，汽油通气管闸阀未设置常开常关标识牌；②卸油口，量油口均未上锁；③急停开关未设置警示标识；④加油区未设置安全警示标识；⑤配电室门外未设置警示标识；配电室未配备二氧化碳灭火器；⑥配电室和发电机房门内开；⑦发电机机座未接地，排烟管管口未设置阻火器，排烟管无减震措施；⑧营业室内应急灯未固定；⑨加油机和操作井内预留孔洞未用防爆泥进行封堵；⑩柴油加油枪均未设置拉断阀

企业陪同人员签字：

安全评价机构现场勘验人员签字：

2022年12月6日