安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 昆明云内动力股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机研发平台（一期）建设项目安全验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1 气瓶存放处未采取遮阳防爆嗮措施，应采取遮阳防爆嗮措施。 - 2 标气瓶间未设置氧浓度和可燃气体浓度现场检测声光报警仪。建议增设。 - 3 发动机实验间地坑补充有限空间作业告知牌。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 向荣鼎、陆朝春 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：安玉东、冯敬贤 2022年7月21日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页