附件6.3现场勘查记录

| 企业名称 | 文山龙祥新能源开发有限公司 | 勘查时间 | 2023.11.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘查地点 | 文山龙祥新能源开发有限公司现场 | 勘查人员 | 黄义敏、季凯光、潘辰 |
| 业主陪同人员 | 李真芬 | 记录人员 | 黄义敏、季凯光、潘辰 |
| 勘查现场存在的问题 |  | 整改建议 |  |
| 1 | 调配区液体泵开关未使用防爆型； | 调配区液体泵开关应使用防爆型。 |  |
| 2 | 室外消防栓涂黄色； | 室外消防栓应涂红色。 |  |
| 3 | 液体泵及调配区现场未设置气体燃气报警探测器； | 液体泵及调配区现场应设置带有声光气体报警探测器。 |  |
| 4 | 调配区设置感烟探测器错误； | 换成带有声光气体报警探测器。 |  |
| 5 | 气体探测器现场无声光报警器，应更换探测器。报警控制器应急电源故障，浓度报警上限下限设置错误； | 气体探测器现场无声光报警器，应更换探测器。修复报警控制器应急电源，重新设置浓度报警上限下限值。 |  |
| 6 | 水泵房无排水泵； | 水泵房设置排水泵。 |  |
| 7 | 油罐区及作业区灭火器配备不足； | 按设计要求配置5Kg灭火器。 |  |
| 8 | 安全警示标志褪色，油罐区、作业区无安全警示标志。 | 应规范设置。 |  |